FORMULAR 13

Operator economic

.......................................

(denumirea/numele)

FISA TEHNICA COMPARATIVA

Către ________________

| Nr. crt. | Cerinta / solicitare tehnica | Descriere | Solicitata | Garantata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerinte tehnice la nivel de CEF Focsani - min. 1,5 MW |  |  |  |  |
| 1.1 | Capacitatea instalata de producere energie a CEF Focsani | Puterea totala nominala instalata in curent alternativ (ca) (in invertoare) | min. 1,5 MW |  |
|  |  | Puterea totala nominala instalata in curent continuu (cc) (in panouri) | min. 2,01 MWp |  |  |
| 1.2 | Energie electrică produsă anual (valoare de referință) | Producția medie anuală de energie simulată cu ajutorul patformei https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ | min. 2.102,82 MWh/an |  |
| 1.3 | Capacitate de stocare energie electrica a CEF Focsani | Capacitatea de stocare energie electrica (MWh) | min 0,4 MWh |  |
| 1.4 | Disponibilitatea anuală a centralei electrice | Aceste pierderi de producție (de 1,5%) sunt datorate perioadelor de întrerupere a operării parțiale a parcului fotovoltaic necesare pentru realizarea întreținerii anuale preventive. Nu sunt incluse eventuale pierderi de producție datorate unor factori externi (ex. deconectarea de la SEN datorată operatorului de rețea sau în caz de forță majoră). | min 98,5% |  |
| 1.5 | Durata de operare | durata minima de functionare a parcului fotovoltaic este de 20 ani (durata tehnica de viata a investitiei) | min. 20 ani |  |
| 2 | Cerinte tehnice PANOURI FOTOVOLTAICE |  |  |  |  |
| 2.1 | Certificare de tip pentru panoul fotovoltaic | Marcaj CE, certificare de tip si declaratia de conformitate UE | DA |  |
|  |  | Se confomeaza reglementarilor tehnice in vigoare din Ordinele Presedintelui ANRE nr. 208/2018 si nr. 51/2019, care stabilesc cerintele tehnice si procedurile de notificare si verificare, privind racordarea la retelele electrice de interes public pentru module generatoare / centrale electrice formate din module generatoare / unitățile generatoare (Anexele 1 - 2 la prezenta documentatie) | DA |  |
| 2.2 | Eficienta panourilor | Eficienta panourilor | ≥ 23% |  |
| 2.3 | Garantia producatorului | Garantia producatorului | min. 10 ani (120 luni) |  |
| 2.4 | Durata de viata asteptata | corelat cu durata minima de functionare a parcului fotovoltaic, respectiv 20 ani (durata tehnica de viata a investitiei) | min. 20 ani |  |
| 3 | Cerinte tehnice INVERTOARE – pentru instalatia fotovoltaica |  |  |  |
| 3.1 | Certificare de tip pentru invertoare | Marcaj CE, certificare de tip si declaratia de conformitate UE | DA |  |
|  |  | Se confomeaza reglementarilor tehnice in vigoare din Ordinele Presedintelui ANRE nr. 208/2018 si nr. 51/2019, care stabilesc cerintele tehnice si procedurile de notificare si verificare, privind racordarea la retelele electrice de interes public pentru module generatoare / centrale electrice formate din module generatoare / unitățile generatoare (Anexele 1 - 2 la prezenta documentatie) | DA |  |
| 3.2 | Eficienta invertoarelor | reflectă performanța în condiții reale, cu variații de lumină | min. 98% |  |
| 3.3 | Garantia producatorului | Garantia producatorului | min. 10 ani (120 luni) |  |
| 3.4 | Durata de viata asteptata | corelat cu durata minima de functionare a parcului fotovoltaic, respectiv 20 ani (durata tehnica de viata a investitiei) | min. 20 ani |  |
| 4 | Cerinte sistem de stocare energie in baterii |  |  |  |
| 4.1 | Capacitatea de stocare energie electrica (MWh) | Capacitatea totala rezultata respecta conditiile criteriului din cererea de finantare pentru care proiectul de fata a primit punctaj suplimentar pentru finantare, respectiv: min. 0,4 MWh permit stocarea energiei produse (la puterea nominală a centralei RES de 1,5 MW) pentru o perioadă de minim 12 minute. | min 0,4 MWh |  |
| 4.2 | Compozitie chimica | Nu utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH | DA |  |
| 4.3 | Forma de prezentare | containerizat | containerizat |  |
| 4.4 | Certificare de tip pentru instalatia de stocare | Marcaj CE, certificare de tip si declaratia de conformitate UE | DA |  |
|  |  | Se confomeaza reglementarilor tehnice in vigoare din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 3/2023, care stabilesc cerintele tehnice si procedurile de notificare si verificare, racordarea instalațiilor de stocare a energiei electrice (Anexa 3 la prezenta documentatie) | DA |  |
| 5 | Cerinte structura de sustinere a panourilor fotovoltaice |  |  |  |
| 5.1 | Tip Infrastructura | structura metalica, se vor secifica materialele | structura metalica |  |
| 5.2 | Cerinte de fundare | prin presare până la cota min. -1,50 m | min. -1,50 m |  |
| 6 | Cerinte transformatoare de putere |  |  |  |
| 6.1 | Transformator de putere – instalatie fotovoltaica | Complet echipat. Putere corelata cu puterea totala nominala instalata (in invertoare) a instalatiei forovoltaice | min. 1600kVA |  |
| 6.2 | Transformator de putere – instalatie de stocare | Complet echipat. Putere corelata cu capacitatea totala a instalatiei de stocare energie | min. 600 kVA |  |
| 6.3 | Instalatie de monitorizare inclusa | Instalatie de monitorizare inclusa | DA |  |
| 7 | Sistem SCADA a CEF Focsani |  |  |  |  |
| 7.1 | Sistem SCADA | Utilizat pentru controlul de la distanta si monitorizarea starii de functionare a centralei electrice | DA |  |

Note:

1) Ofertantul va completa coloana „Garantata” cu valoarea garantata (asumata) acolo unde sunt impuse valori de referinta, respectiv cu DA acolo unde se solicita confirmarea unei solicitari tehnice

2) Oferta va fi respinsa ca neconforma  daca o cerinta sau solicitare tehnica nu este indeplinita/garantata.

Data ............/.............../..............

Operator economic, SC …………………………….

Reprezentata prin, Nume/ Prenume/Functie

…………………………… (semnatura autorizata)

Aceast Formular face parte integranta din documentatia de achizitie si va fi completat si semnat de ofertant.